ТОВ «Стандарт - 2010»

Україна, Запорізька обл., Михайлівський район,  с. м. т. Михайлівка, пер. Новоселів 29

Е-mail: standart-2010@meta.ua

ІНСТРУКЦІЯ

ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ФАКЕЛЬНОГО ПЕЛЕТНОГО ПАЛЬНИКА

«ПІОНЕР»

с.м.т. Михайлівка

1.

Шановний покупець!

Ви придбали пелетний пальник «ПІОНЕР», вироблений ТОВ "СТАНДАРТ - 2010" пр.Новоселов 29, с.м.т. Михайлівка, Запорізька область, 72000.

В конструкції пальника використані матеріали найкращої якості і комплектуючі провідних зарубіжних виробників.

При дотриманні цієї інструкції, ми гарантуємо довгострокову, надійну і безпечну експлуатацію пальника.

УВАГА! Перед початком експлуатації пальника, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.

- Перед здійсненням будь-яких робіт з пальником, необхідно відключити електричне живлення - Роботи по обслуговуванню і ремонту пальника повинні

проводитися кваліфікованим фахівцем.

2.

Зміст

1. Загальні положення	4

1.1 Вимоги до палива	4

1.2 Технічні характеристики пальника	4

2. Комплект поставки	12

3. Устрій пальника та принцип роботы	12

4. Вимоги до встановлення пальника	13

4.1 Інструкція по установці пальника	13

5. Інструкція по запуску пальника	13

6. Опис функцій	14

7. Несправності та засоби їх усунення	14

8. Рекомендації за умовами експлуатації	15

9. Вимоги безпеки	16

10. Утилізація пальника	16

11. Гарантійні зобов*язання	17

3.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Пальник пелетний факельний «ПІОНЕР» (далі пальник), є автоматичним пальником факельного типу і призначений для роботи на пеллетах (паливних гранулах).

1.1 Вимоги до палива

Пальник призначений для роботи на пеллетах виготовлених з деревної тирси (характеристики вказані в Таблиці 1.)

Виробник не гарантує якісну і ефективну роботу пальника на пеллетах, виготовлених з іншого матеріалу (лузга соняшника, солома, інше).

Таблица 1 – Характеристики застосовуваного палива

| Параметр | Од. виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Довжина | мм | 6 - 8 |
| Діаметр | Ø*мм | 4 - 5 |
| Щільність насипна/питома | кг/м3 | ≥600/1000 - 1400 |
| Зміст дрібних фракцій ≤ 3мм | % | ≤ 8 |
| Теплотворна здатність | МДж/кг. (кВт/кг.) | ≥ 15 (4.4) |
| Вміст золи (не більше) | % | 1.6 |
| Вологість | % | ≤ 10 |
| Температура зони горіння | °С | до 1250 |

1.2 Технічні характеристики пальника

Пальник призначений для роботи з твердопаливними котлами, а також, як альтернатива газовим і рідко-паливним пальникам для жаротрубних водогрійних котлів, крім двоходових жаротрубних котлів з реверсивної топкою. (Конструкція котла повинна дозволяти збирання та видалення золи).

Пальник має високі екологічні показники, низьку емісією вихлопних газів і низьке енергоспоживання.

Автоматика управління пальником дозволяє найбільш ефективно використовувати паливо і підлаштовувати роботу пальника під вимоги системи опалення. Автоматика управління пальником дозволяє працювати з кімнатним термостатом (программатором).

УВАГА! Перед покупкою пальника треба запитати у фахівця його технічні характеристики на предмет відповідності Вашому котлу.

4.

Пальник легко встановлюється в двері топки котла, або в місце призначене заводом-виготовлювачем котла. Установка проводиться за допомогою перехідного фланця і ущільнюючих елементів.

Мал.1 – розміщення пальника  в топці котла

Таблиця 2. Розміри камери сгоряння для пальників

| № | Параметр |  |  | величина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | квт | 35 квт | 75 квт | 95 квт |
| 1. | Мінімальний об*ем камери | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,16 |
|  | сгоряння, м3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Мінімальна довжина камери | 370 |  | 480 | 700 | 750 |
|  | сгоряння, мм |  |  |  |  |  |
| 3. | Мінімальна тяга димоходу, Па | 15 |  | 15 | 30 | 40 |

5.

Габаритні розміри пальника

Мал. 2 – Габаритні розміри пальника

6.

Таблица 3. Технічні характеристики пальників

| № п/п | Параметр |  |  | величина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 квт | 35 квт |  | 75 квт | 95 квт |
| 1. | Потужність,квт |  | 5 – 30 | 10 – 60 |  | 20 – 110 | 40 – 150 |
| 2. | Напруга мережі |  |  | 230V AC/50Hz |  |
| 3. | Вага, кг |  | 13 | 17 |  | 20 | 23 |
|  |  | Габаритні розміри: |  |  |  |  |
| 4. | L |  | 560 | 600 |  | 640 | 700 |
| 5. | L1 |  | 280 | 280 |  | 320 | 360 |
| 6. | L2 |  | 270 | 300 |  | 320 | 330 |
| 7. | H |  | 300 | 300 |  | 350 | 350 |
| 8. | H1 |  | 240 | 240 |  | 290 | 280 |
| 9. | H2 |  | 135 | 135 |  | 160 | 160 |
| 10. | В |  | 210 | 225 |  | 250 | 270 |
| 11. | В1 |  | 190 | 200 |  | 200 | 230 |
| 12. | В2 |  | 195 | 205 |  | 220 | 240 |
| 13. | D |  | 120 | 140 |  | 160 | 190 |
| 14. | D1 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 |
| 15. | Потужність (работа) |  | 56 | 110 |  | 110 | 135 |
| 16. | Потужнеість (розпал) |  | 350 | 390 |  | 390 | 415 |
| 17. | Вид палива |  |  | Пеллет 6 – 8 мм |  |
| 18. | ККД |  |  |  | 95% |  |
| 19. | Регулювання потужності пальника |  | да (5 – 100%) |  |
| 20. | Регулювання оборотів |  |  | да (5 – 100%) |  |
|  | вентилятора |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Функції контролера |  |  |  |  |
| 21. | Обслуговування насосу Ц.О. |  |  | Да |  |

| 22. | Обслуговування насосу тепл.воды |  |  | Да |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Обслуговування кімн. термостату |  |  | Да |  |
| 24. | Довжина подавача пелет, м. | 0,5-1,5 | 0,5-2 |  | 0,5-2 | 0,5-2 |

Паливний бункер

Бункер для палива виготовляється з не горючого матеріалу і розташовується на певній відстані від пальника. У нижній частині бункера повинно бути посадочне місце для шнекового живильника. Кут нахилу останнього не повинен перевищувати 45 градусів. Приклад наведено на малюнку:

Мал.3– Схема встановлення пальника та приладу подачі

8.

Шнековий живильник

Шнековий живильник служить для подачі палива з бункера до пальника. Він складається з труби, двигуна-редуктора 230В, запобіжного клапану:

Рис.4 – Шнековий живильник 1 – Шнур живлення; 2 – Патрубок виходу пелети; 3 – Отвір забору пелети; 4 – Запобіжник; 5 – Двигун.

Схема підключення

Блок управління пальника являє собою окремий пристрій і для роботи потрібна комутація електричних ланцюгів пальника та блоку. Схема підключення зображена на малюнку 5,6,7.

Рис. 5 – Задня панель регулятора AIR BIO PID.

1 – Датчик гарячого водопостачання (ГВП); 2 – Датчик центрального опалення (ЦО); 3 – Датчик пелетоприймача; 4 – Датчик топочных газів; 5 – Шнур підключення пальника; 6 – Живлення регулятора.

9.

Рис. 6 – Роз*ем підключення пальника

10.

Рис. 7 – Підключення ланцюгів на силовій платі

БК

11.

| 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - пальник в зборі | - 1 шт. |
| - блок керування пальником з комплектом датчиків і | - 1 | комплект |
| сполучних проводів |  |  |
| - шнековий живильник, довжина | 0,5- 2 м |
| - привід живильника | - 1 | шт. |
| - гнучка термостойка труба для приєднання живильника до | - 0.8 м |
| пальника |  |  |
| - комплект супровідних документів | - 1 | комплект |
| - упаковка пальника | - 1 | шт. |

3.УСТРОЙСТВО ПАЛЬНИКА І ПРИНЦИП РОБОТИ

Пальник являє собою модульну конструкцію, що складається з таких основних елементів:

  - Корпус з соплом пальника і фланцем для монтажу;

- Топки пальника;

  - Головної монтажної панелі, на якій встановлений повітряний вентилятор, привід механізму очищення пальника, нагрівачі для підпалу пелет, роз'єми підключення живлення і управління;

    - Механізму очищення пальника;

  - Захисного кожуха.

У конструкції пальника використані матеріали, що володіють підвищеною жаростійкістю, кислотостійкістю, стійкістю до корозії. Після установки пальника, топка пальника знаходиться всередині котла, а зовнішні поверхні пальника не нагріваються до небезпечної температури.

Пальник працює автоматично у всіх режимах: розпал, горіння, очікування (підтримка), гасіння. Процес розпалювання пальника починається з включення вентилятора, з метою видалення з камери спалювання котла залишкових газів. Потім включається пристрій займання палива. Займання відбувається за рахунок подачі на паливо повітря, нагрітого до високої температури (ок.500 ° С). Процес займання палива контролюється за допомогою датчика температури газів, що відходять. Надалі блок керування пальника підтримує повністю автоматичну роботу у всіх режимах. Автоматика з високою точністю підтримує температуру теплоносія. Користувачеві необхідно тільки встановити необхідні параметри температури, встановити поточне значення часу. (Детальна інформація про

12.

налаштування роботи пальника викладена в інструкції по експлуатації блоку керування).

4. ВИМОГИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ПАЛЬНИКА

Пальник , головним чином, призначений для установки в водогрійних котлах,що працюють на твердому паливі. Найбільш поширеним способом установки пальника в твердопаливний котел, є його монтаж в дверцята завантажувальної камери.

Залежно від конструкції котла, необхідно вибрати спосіб установки, що забезпечує повну працездатність котла і можливість очищення котла і пальника від золи, доступ для огляду і обслуговування. Пальник може бути використаний, як альтернатива газовим і рідкопаливним пальникам до жаротрубних водонагрівальних котлів.

- Інструкція по установці пальника

  - Перевірити комплект поставки.

  - Зняти пакувальну плівку.

Пакувальні матеріали повинні бути утилізовані, з метою недопущення травмування людей.

Найбільш прийнятним місцем установки пальника є дверцята завантажувальної камери котла. Деякі виробники котлів передбачають спеціальні місця для установки пальника. Ці місця вказані в інструкціях до конкретного котла.

- Провести розмітку місця установки монтажного фланця.

- Встановити пальник.

    - ІНСТРУКЦІЯ ПРО ЗАПУСКУ ПАЛЬНИКА

  - Перевірте наявність теплоносія в системі опалення. При необхідності долийте

його.

- Забезпечте необхідний приплив повітря для горіння.

5.3 Вставте трубу живильника в приймальний отвір бункера. Зафіксуйте трубу живильника, зручним для Вас способом, під кутом 30-45 °

5.4. Перед запуском пальника переконайтеся в наявності палива в бункері. При необхідності поповніть його запас.

Патрубок вивантаження пелет на шнековом живильнику повинен розташовуватися в вертикальній площині. В іншому випадку, можливо заклинювання шнека.

13.

- Гнучку трубку, яка з'єднує трубу живильника з пальником, встановіть так, щоб виключити застрявання палива (як можна ближче до вертикальної лінії і з мінімальним прогином).

- Виконайте всі електричні з'єднання пальника і блоку управління.

  - Обладнання повинно мати захисне заземлення

- Подайте електричне живлення на блок управління пальника.

- Натисніть кнопку вкл. / Викл. на панелі блоку управління

- Згідно з інструкцією, до блоку управління, встановіть поточний час, бажану температуру теплоносія.

- Налаштуйте період подачі палива

- після підтвердження всіх налаштувань пальник перейде в автоматичний режим роботи.

  - При першому пуску пальника час її запуску може бути дещо збільшено. Це пов'язано з необхідністю наповнення живильника паливом.

  - У контролері передбачений режим «Ручна робота». В цьому режимі можливе примусове включення живильника для завантаження палива. Процес подачі палива в пальник можна контролювати візуально через гнучку термостойкую трубку.

6. ОПИС ФУНКЦІЙ

Пальник може працювати в 3-х режимах: розпал, робочий режим, вигоряння. Детальний опис всіх режимів роботи див. в інструкції до блоку управління пальником.

7. НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

| № | Несправність | Можлива причина | Способ усунення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пальник не | Відсутність палива. | 1.Поповнити запас палива. |
|  | запалюється |  | 2.Видалити помилку на контролері, |
|  |  |  | надавивши кнопку «Стоп». |
|  |  |  | 3.Повторити процес розпалу, надавивши |
|  |  |  | кнопку «Старт». |
|  |  | Неисправий | 1.Зв*язатись с виробником або |
|  |  | підпалювач (ТЭН) | сервисною организацією. |
|  |  | Велика кількість | 1.Обесточити пальник. |
|  |  | шлака в топці | 2.Дать охолонути до безпечної |
|  |  | пальника. | температури (нижче 45°С). |
|  |  |  | 3.Аккуратно очистить топку, для |
|  |  |  | восстановлення прохідности |
|  |  |  | повітряних каналів. |
|  |  | Не працює живильник. | 1.Замінити запобіжник приводу |
|  |  |  | живильника. |
|  |  |  | 2. Замінити привод живильника. |

| 2 | Перегрів | Перевишення | 1.Натиснути кнопку «Стоп» на |
| --- | --- | --- | --- |
|  | котла (горить | максимальної | контролері. |
|  | индикатор | температури нагріву | 2. Дать охолонути котлу. |
|  |  | 14. |  |
|  | перегріву на | котла. | 3. Визначити причину перегріву та |
|  | панелі |  | прийняти заходи до її усуненню. |
|  | контролера) |  |  |
|  |  | Пошкодження в |  |
| 3 | Пошкодження | ланцюгу | 1.Зв*язатись з сервісом |
|  | датчиків | датчика температури | виробника, якщо інформація про помилку |
|  | температури | теплоносія. | не відмінюється після натискання |
|  |  |  | кнопки «Стоп». |
|  |  |  | 2.Замінити датчик. |
|  |  | Пошкодження в | 1.Зв*язатись з сервісом |
|  |  | ланцюгу | виробника, якщо інформація про |
|  |  | датчика температури | помилку не відмінюється після |
|  |  | вихідних газів. | натискання |
|  |  |  | кнопки «Стоп». |
| 4 |  | Завелика кілкість | 1. Дати охолонути пальнику, очистити |
|  |  | палива в порівнянні з | топку пальника для прохідності |
|  |  | повітрям. Забруднена | повітряних каналів. |
|  | Пальник димить | топка пальника | 2. Відрегулировати кількість |
|  | з*являється | шлаком. | палива та кількість обертів |
|  | сажа. |  | вентилятора. |
| 5 | Топка пальника | Використовується | 1.Зміниті режим роботы механизму |
|  |  | паливо |  |
|  | дуже часто | Невідповідної | очистки. (Дивись інструкцію до |
|  | забивається | якості. | контролера). |
|  | шлаком. |  | 2.Змінити постачальника палива. |

    - РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗА УМОВАМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Застосовувати паливо відповідної якості.

- Забезпечувати чистоту топки пальника. Не рідше, ніж один раз на тиждень очищати її від залишків продуктів горіння (зола, шлак). При необхідності проводити очистку частіше, залежно від якості використовуваного палива.

Під час спалювання палива з великою кількістю домішок або палива, що утворює багато шлаків (температура плавлення золи нижче 1300 ° С), може виникнути необхідність в чищенні пальники кожні кілька годин.

- Один раз на рік, перед початком опалювального сезону, провести огляд пальника сервісним фахівцем.

  - Підтримувати чистоту приміщення, де встановлена пальник.

15.

- Забезпечити необхідний приплив повітря для горіння в приміщення, де встановлена пальник.

- Регулярно перевіряти стан і працездатність димових і вентиляційних каналів.

      - ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

  - метою забезпечення безпечних умов експлуатації пальника, необхідно дотримуватися таких правил:

    - пальник можуть експлуатувати тільки особи, які досягли 18-ти річного віку. Перед використанням пальника обов'язково ознайомитися з цією інструкцією по експлуатації, стежити за тим, щоб під час роботи пальника поблизу не було дітей;

    - ні при яких обставинах не пхати руки в контейнер для палива і не торкатися обертових частин живильника, пальника;

    - підтримувати пальник в справному технічному стані;

    - підтримувати приміщення, де встановлена пальник, в чистоті і не зберігати в ньому легко займистих, горючих матеріалів, а також матеріалів, що викликають корозію металу;

    - очищення пальника і котла проводити тільки на непрацюючому обладнанні;

    - перед виконанням будь-яких робіт на пальнику, необхідно його знеструмити!

  - УТИЛІЗАЦІЯ ПАЛЬНИКА

- конструкції пальника використані матеріали, що підлягають вторинній переробці. Для ліквідації матеріалів, використаних в пальнику, рекомендуємо звернутися в спеціалізовані організації, що займаються утилізацією вторинної сировини.

Підприємство - виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію пальника і аксесуарів до неї, які не знижують її основні характеристики.

16.

      - ГАРАНТІЇ

- Гарантійний термін на пальники «Піонер» становить 12 місяців з моменту першого пуску (введення в експлуатацію), але не більше 24 місяців з моменту виробництва. Протягом гарантійного терміну виробник гарантує безкоштовне усунення дефектів, пов'язаних з заводом-виробником.

- Документами, що підтверджують право на безкоштовне усунення дефектів, є: заповнений Гарантійний талон, з підписом покупця і документи, що підтверджують продаж (товарний чек, штамп торгуючої організації), талон введення в

експлуатацію. Гарантійний талон з відсутністю необхідних підписів, печаток, штампів та відсутністю дати продажу вважається недійсним, і гарантія на виріб не поширюється

  - Талон введення в експлуатацію, необхідно направити на адресу виробника протягом 14 днів з моменту проведення робіт. Відповідальність за якісне проведення робіт з введення в експлуатацію і налаштування параметрів роботи пальника несе організація, що виконала дані роботи.

  - Гарантійний ремонт має право виконувати тільки компанія виробник або її уповноважений представник.

  - Гарантійний ремонт проводиться протягом 14 днів з моменту отримання вироба уповноваженим представником або компанією виробником.

  - Гарантія не поширюється на несправності, що виникли внаслідок:

    - використання пальника з порушеннями умов монтажу та експлуатації, викладених в даній інструкції, використання пальника не за призначенням;

    - механічних пошкоджень вузлів та / або деталей пальника;

    - використання неякісного палива.

У разі виявлення дефектів, зазначених в п.11.6 ремонт здійснюється за рахунок покупця. Про відмову в проведенні гарантійного ремонту покупцеві буде повідомлено до початку виконання робіт.

17.

Гарантійний талон

№ ____________________

Відповідно до вказаних умов надається гарантія на пелетний пальник «Піонер» терміном 12 (дванадцять) місяців з дати продажу, але не довше, ніж 24 місяці з дати виробництва, який експлуатується в відповідно до технічного паспорта.

Контроль:_________________________(ПІБ) _____________(підпис)

Серійний номер	______________________

| Дата | Дата продажу |
| --- | --- |
| Підпис і печатка виробника | Підпис і печатка продавця |
| _______________________ | ______________________ |

До товару претензій не маю _______________________________

(підпис покупця)

З усіх питань гарантійного та післягарантійного обслуговування звертатися за адресою:

Запорізька область. Михайлівський район, с.м.т. Михайлівка, пер.Новоселов 29.

ТОВ «Стандарт – 2010» тел. 097 2180202  Е-mail - standart-2010@meta.ua

18.

Відмітка про гарантійний ремонт

Опис дефекту: ____________________________________________________

Причина виходу оболаднання з ладу: __________________________________

_____________________________________________________________________

Виконана робота по ремонту: _______________________________________

_____________________________________________________________________

Найменування ремонтної организації:

_______________________________________

№ ліцензії ____________ Майстер ________________ Дата ремонту ___________

М.П.

Відмітка про гарантійний ремонт

Опис дефекту: ____________________________________________________

Причина виходу оболаднання з ладу: __________________________________

_____________________________________________________________________

Виконана робота по ремонту: _______________________________________

_____________________________________________________________________

Найменування ремонтної организації:

_______________________________________

№ ліцензії ____________ Майстер ________________ Дата ремонту ___________

М.П.

Відмітка про гарантійний ремонт

Опис дефекту: ____________________________________________________

Причина виходу оболаднання з ладу: __________________________________

_____________________________________________________________________

Виконана робота по ремонту: _______________________________________

_____________________________________________________________________

Найменування ремонтної организації:

_______________________________________

№ ліцензії ____________ Майстер ________________ Дата ремонту ___________

М.П.

Відмітка про гарантійний ремонт

Опис дефекту: ____________________________________________________

Причина виходу оболаднання з ладу: __________________________________

_____________________________________________________________________

Виконана робота по ремонту: _______________________________________

_____________________________________________________________________

Найменування ремонтної организації:

_______________________________________

№ ліцензії ____________ Майстер ________________ Дата ремонту ___________

М.П.

19.

ДЛЯ ПОМІТОК

20.

ТОВ «Стандарт - 2010»

Україна, Запорізька обл., Михайлівський район, п. р. т. Михайлівка, пер. Новоселів 29

Email: standart-2010@meta.ua